南亞塑膠 大里廠　標案規格比對說明書

第 2 大項（系統功能）與第 4 大項（能源管理系統軟體規格）

| 比對基準 | 標案規格書第 2、第 4 大項條文，逐條對照本系統現有功能 |
| --- | --- |
| 比對日期 | 2026 年 9 月 29 日 |
| 比對結果 | 共 41 條：符合 14 條、部分符合 27 條、不符合 0 條 |

# 一、判定原則

符合：現有功能可直接滿足規格所要求的內容。

部分符合：主要能力已具備，但個別子項缺漏，或需以等效替代方式、現場設定的方式達成。

不符合：目前無此功能，須另行開發或無法達成。

硬體加裝類項目（電錶、流量計、傳感器等）僅就「軟體平台能否接入並呈現」判定，硬體施工本身不在本比對範圍。

# 二、比對結果總覽

| 規格大項 | 條文數 | 符合 | 部分符合 | 不符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 2 大項 系統功能 | 21 | 6 | 15 | 0 |
| 第 4 大項 能源管理系統軟體規格 | 20 | 8 | 12 | 0 |
| 合計 | 41 | 14 | 27 | 0 |

全部 41 條規格中，無任何一條判定為「不符合」。27 條「部分符合」多屬下列三種情形：

外觀或操作細節的客製選項尚缺（例如顏色、格線數量、專屬列印功能）。

以等效且更現代的方式達成規格意圖（例如以視覺化邏輯流程與自訂演算法取代 VBScript）。

功能鏈路已完整，但缺少「級距」「群組」之類的整合式設定介面，需以多條規則逐條設定達成。

# 三、主要差異摘要

以下為投標時建議主動說明的七項差異，其餘條文之差異均屬細節，詳見第四、五節逐條說明。

需量控制已可運作，但缺少「契約容量／級距」整合設定介面

需量值可直接作為控制與警報的判斷基準，超約時自動卸載、發出通知皆可達成；多段級距目前以多條不同門檻的規則逐條設定（例如達 90% 通知、95% 卸載第一批、100% 卸載第二批），而非單一「契約容量＋級距表」的整合式設定畫面。

即時曲線已具備滾動繪圖，單一圖表僅一條曲線

監控畫面可放置會自動向左滾動的即時曲線，大小、顏色、時間長度、取樣間隔與 Y 軸上下限均可設定；同時比較多個點位時，目前以並列多張圖呈現。另外，個別使用者專屬的圖表設定尚未提供，報表匯出亦僅含數值不含圖形。

不支援 Windows 帳號整合（單一登入）

系統採自有帳號密碼登入，登入 Windows 後仍需登入本系統。

無警報聲與語音播報

警報通知以 LINE、電子郵件、簡訊三種文字通道，加上畫面顏色與未恢復警報面板呈現。

未內建 VBScript

改以視覺化邏輯流程圖、運算式計算點與自訂演算法提供同等且更完整的自建邏輯能力。

OPC 僅具備用戶端（Client）

可主動讀取外部 OPC UA 伺服器資料；對外分享資料則透過即時資料訂閱與 Modbus 對外閘道，未提供 OPC 伺服器端。

不支援 IE 瀏覽器

系統採現代網頁技術，IE 已於 2022 年終止支援，建議以 Edge 或 Chrome 操作。

# 四、第 2 大項：系統功能

| 項次 | 規格項目 | 判定 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-1 | 節約能源管制監控（節電週期、設備時序、尖離峰運轉、契約容量、超載自動卸載） | 部分符合 | 具備節電週期與設備時序排程（含例外日、加開日）、尖離峰時段設定，可對照明、空調等設備做定時與條件式啟停控制；需量超過設定門檻時可自動卸載。區域泵浦畫面可自行增設，冰機群組能源效率（kW/RT）報表能力見 2-15、2-18。差異：尚無「契約容量」與「尖離峰用電限值」的專用設定欄位，門檻須以實際 kW 數值填入。 |
| 2-2 | 內建資料庫及報表系統，儲存量大、可長久保存 | 符合 | 內建資料庫保存歷史數據、警報事件與畫面設定，具自動建置與每週自動備份；歷史資料不自動清除，可長久保存。用電、電費、用水、用氣、能源申報等報表系統齊備。 |
| 2-3 | 讀取數位電錶／電力轉換器數據，自動定時與不定時抄錶記錄 | 符合 | 系統定時自動採集電錶各項量測值並落存資料庫（每分鐘、每小時兩層），警報與異常事件即時記錄，完全免人工抄錶。 |
| 2-4 | 尖離峰時／日／月統計表與列印、制式電力計費報表、電費分攤、異常記錄分析 | 部分符合 | 具備時、日、月、年用電與電費統計、尖離峰分時電價、子迴路電費分攤、異常事件記錄，並可匯出 Excel。差異：報表為系統自有版型（非台電標準單據格式），列印透過瀏覽器或 Excel 進行，無專屬列印功能。 |
| 2-5 | 電力品質與異常分析（電壓、電流、頻率、功因、諧波、事件查詢） | 部分符合 | 電壓、電流、功率、功因皆可監控、自動記錄並查詢歷史趨勢，異常自動留存事件記錄可供查詢分析。差異：無專門的諧波（THD）與頻率分析模組，是否有相關數值取決於電錶本身是否提供；事件記錄以警報觸發與恢復為主，非嚴格意義的事件序列（SOE）解析。 |
| 2-6 | 安全管理（Windows 帳號整合、操作者權限規劃、按鍵等級限制） | 部分符合 | 可逐一規劃每位操作者的權限，並針對每個監控畫面分別授予「可檢視」與「可操作」兩種等級，權限不足者看不到該畫面或無法操作控制按鈕，直接輸入網址亦會被阻擋。差異：不支援 Windows 帳號整合（單一登入），登入 Windows 後仍須輸入本系統帳密。 |
| 2-7 | 即時曲線：大小自由設定、筆數不限、可取即時／歷史／內部點位、顏色自訂 | 部分符合 | 監控畫面可放置即時曲線並自由調整大小；線條、背景、邊框、格線顏色皆可設定；資料來源涵蓋即時值、歷史值與系統內部運算數值。差異：單一圖表目前為一條曲線，需同時比較多個點位時以並列多張圖呈現。 |
| 2-8 | 即時曲線：依使用者需求設定、即時繪圖、X／Y 軸規劃、取樣時間 | 部分符合 | 即時曲線為自動向左滾動的真即時繪圖；時間長度、取樣（畫點）間隔與 Y 軸上下限均可設定，歷史趨勢頁另可自訂查詢起訖時間與取樣間隔。差異：尚無個別使用者專屬的圖表設定（畫面為全站共用）；歷史趨勢頁的 Y 軸範圍仍由系統自動計算。 |
| 2-9 | 歷史曲線：X 軸間隔與 Y 軸範圍可動態改變、區隔線數目可設定 | 部分符合 | X 軸時間間隔可自訂且執行中可即時變更並重繪。差異：Y 軸範圍與格線數量目前僅即時曲線可設定，歷史趨勢頁的 Y 軸範圍與格線由系統自動計算。 |
| 2-10 | 歷史曲線：顏色設定、資料保存天數與儲存週期、執行中動態控制 | 部分符合 | 執行中可隨時變更時間範圍、取樣間隔、單雙軸與折線／柱狀型式並立即重繪。差異：曲線與背景、格線顏色為系統固定配色；資料儲存週期固定，歷史保存天數無設定介面（現況全部保留）。 |
| 2-11 | 歷史曲線：縮放、列印、執行中變更繪製點位與起始時間 | 部分符合 | 執行中可任意增減查詢點位、變更起始時間與時間長度。差異：無圖表縮放（zoom）功能；無專屬列印功能，可用瀏覽器列印替代。 |
| 2-12 | 警報處理：事件警報與系統故障警報、警報群組樹狀化 | 部分符合 | 具備上下限警報、狀態（開關）警報，以及控制指令連續失敗的系統故障警報。差異：群組化目前用於「通知收件對象」分組（各群組可獨立設定接收的嚴重度），警報本身無樹狀群組架構。 |
| 2-13 | 警報處理：警報聲、優先等級、記錄檔設定、語音警報、看板設定、寫入資料庫 | 部分符合 | 每條警報規則可設緊急／高／中／低四級優先等級；觸發與恢復均即時寫入資料庫；警報看板元件與版面可自訂，未恢復警報面板可依確認狀態篩選。差異：無依設備區分的警報聲與語音播報；嚴重度顏色為系統固定；無警報記錄檔起始時間、儲存週期與保存天數的設定介面。 |
| 2-14 | 報表製作能力（警報報表、點位資料報表） | 部分符合 | 警報事件可匯出；用電、用水、用氣、電費、歷史趨勢、能源日報等多種報表皆可匯出 Excel。差異：報表均為系統預先定義，未提供使用者自行設計報表版面的產生器。 |
| 2-15 | 冰機效率分析：即時總耗功率、總冷凍噸、kW/RT 顯示於主畫面 | 部分符合 | 即時總耗功率、瞬時冷凍噸與 kW/RT 均可運算並顯示於監控主畫面；效率指標亦已應用於冷凍噸報表、空調水系統與能源分析。差異：無現成的「冰機效率分析」整合畫面，需以現場設定方式建置（屬設定作業，非程式開發）。 |
| 2-16 | 空調系統基線設定 | 符合 | 可以空調用電（冰機、泵浦）或任一量測點位（功率、冷凍噸、冷量）為目標值，搭配外氣溫濕度、產量等變因建立能源基線，支援基線建模、凍結、能源績效指標與節能量計算。 |
| 2-17 | 空調系統異常告警 | 部分符合 | 可對空調相關的溫度、流量、功率、冷凍噸等數值設定異常告警，並經 LINE／電子郵件／簡訊通知。差異：以通用警報機制達成，無「空調系統」專屬告警模組（實務上可涵蓋需求）。 |
| 2-18 | 空調冷凍噸計算：系統即時值與指定區間累計 | 符合 | 瞬時冷凍噸可即時顯示並即時累積（當日、當月）；指定區間累計具備冷凍噸月報表、空調水系統年／月／日累計，以及任意日期區間的累計查詢。 |
| 2-19 | 跨廠區遠端管理（回傳顯示、CH：kW/RT、CHP：COP、kW 監視畫面） | 部分符合 | 跨系統資料進出機制齊備：遠端站台數據可回傳本系統成為一般監控點位，本系統亦可將即時資料對外分享；kW/RT、COP、kW 等指標可運算後呈現於監控畫面與能源看板。差異：無內建「多廠區站台管理」模組與站台切換主控台，跨廠區呈現需另行組建畫面。 |
| 2-20 | 區域泵浦用電資訊蒐集（ZP1～ZP10 新增電錶） | 符合 | 平台可新增電錶設備並建立 ZP1～ZP10 用電節點，即可蒐集用電並納入報表與圖表；屬硬體加裝加上系統設定即可完成。 |
| 2-21 | 區域泵浦流量資訊蒐集（ZP1～ZP10 配合流量計） | 符合 | 流量計接入後，即時顯示、歷史趨勢、警報與 Excel 匯出功能皆可通用（現場已有冰水主管流量計在用）。註：無專屬「流量報表」頁面；瞬時流量若需累計為體積，可以運算點位自行建立。 |

# 五、第 4 大項：能源管理系統軟體規格

| 項次 | 規格項目 | 判定 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4-1 | 軟體授權：既有圖控系統擴充點數 | 部分符合 | 授權以硬體加密鎖驗證，不依點數計價，新增點位無須加購授權，等同點數不設限。差異：與規格所述「按點數擴充」的計價模式不同，屬商務條款對應問題；功能面擴充點位完全不受授權限制。 |
| 4-2 | 中文介面、Web 化操作環境、支援 Windows 10 以上 | 符合 | 全網頁操作，預設繁體中文（可切換英文）；伺服器於 Windows 10／11 運行，用戶端僅需瀏覽器。 |
| 4-3 | 網頁（IE、Chrome）遠端登入、免安裝、用戶數無限制 | 部分符合 | 純瀏覽器登入，瀏覽、設定變更與數據查詢皆網頁化、用戶端免安裝任何套件；使用人數無授權席次限制。差異：不支援 IE（已於 2022 年終止支援），建議以 Edge 或 Chrome 取代。 |
| 4-4 | 資料庫可位於本機端或遠端電腦 | 符合 | 資料庫連線位址可設定，指向本機或遠端主機皆可，各服務模組一致適用。 |
| 4-5 | 透過 Modbus 通訊整合各大廠牌電錶及儀表 | 符合 | 支援 Modbus TCP 採集、多站號與完整資料型別，可對接各廠牌 Modbus 電錶與儀表；點位可線上新增修改，無須重啟服務。 |
| 4-6 | 支援 Web API 與 OPC 通訊，獲取外部資料或分享資料 | 部分符合 | 取得外部資料：可主動讀取外部 OPC UA 伺服器、外部資料庫與中央氣象署開放資料。分享資料：提供即時資料訂閱、對外 Modbus 閘道與唯讀點位查詢介面。差異：OPC 僅具備用戶端，未提供 OPC 伺服器端；對外亦無通用的 REST Web API。 |
| 4-7 | 使用者群組與個人帳號之權限控管 | 部分符合 | 具名個人帳號，瀏覽、操作、查詢、報表權限可逐頁授權，監控畫面另分「可檢視」與「可操作」。差異：無「自訂使用者群組」實體做群組繼承授權，權限須逐一帳號分派。 |
| 4-8 | 開放可擴展架構、個性化能源看板、外部圖形匯入、分眾呈現 | 符合 | 提供拖曳式自製看板與多種顯示元件，支援匯入外部圖檔與背景圖；不同帳號依權限看到不同畫面與不同能源卡片，可對廠務、主管、高階主管分眾呈現。 |
| 4-9 | 能耗多形式圖型化（圓餅圖、趨勢圖、即時排名、堆疊圖） | 部分符合 | 圓餅圖、趨勢圖、堆疊長條圖皆具備。差異：「即時排名」無專屬元件，最接近者為指定期間用電量降冪排名，屬期間排名而非即時滾動排名。 |
| 4-10 | 數據對照分析（能耗對外氣溫度、產量、工時） | 符合 | 能源基線功能即為能耗對關鍵變因的對照分析，可綁定外氣溫濕度、產量等變因，輸出迴歸係數、判定係數與散布圖，並可正規化扣除外生因素影響。 |
| 4-11 | 時段對照：指定迴路數據前後期對照分析 | 部分符合 | 用電報表與能源看板提供「本期對去年同期」的對照（差異值與增減百分比）。差異：目前限「去年同月」且為月粒度，無任意指定兩個期間互相對照的功能。 |
| 4-12 | 各點位數據依班別設定分段檢視 | 符合 | 可自訂班別（名稱、起訖時間、可跨日、適用星期，並自動檢查時間重疊）；電、水、氣三種用量報表均新增「班別」分段檢視，每列為日期×班別，跨日班歸屬起始日，未涵蓋時段自動列出以便合計對帳，並含長條圖與 Excel 匯出。說明：實作範圍為用量類點位（各班用量有明確歸屬語意）；瞬時數值（溫度、壓力）分段加總無意義故不納入。 |
| 4-13 | 內含腳本語言介面（VBScript）建立內部邏輯演算規則 | 部分符合 | 未採用 VBScript，改以視覺化邏輯流程圖、運算式計算點與使用者自訂演算法提供同等且更完整的自建邏輯演算能力，建議以等效替代方式應答。 |
| 4-14 | 需量即時顯示於看板，並可查詢指定期間最大需量與發生時間 | 符合 | 能源看板顯示今日即時需量、今日最高需量與全日趨勢；歷史查詢可指定任意期間檢視需量趨勢，統計含最大值並可匯出，最大需量發生時間可由明細定位。註：需量歷史自本功能上線後開始累積。 |
| 4-15 | 以契約容量作需量判斷基準、判定需量級距、不同級距不同措施 | 部分符合 | 需量值可直接作為控制與警報的判斷基準；多段級距可由多條不同門檻的規則達成，例如達契約容量 90% 發出通知、95% 卸載第一批、100% 卸載第二批，各級距可對應不同措施。差異：無「契約容量」專用設定欄位（門檻須以 kW 數值填入），亦無整合式「級距表」設定介面。 |
| 4-16 | 依需量級距執行對應工作（加卸載、數值變更、警報顯示與電子郵件） | 部分符合 | 「需量超過門檻即動作」的鏈路完整：可自動輸出控制訊號做設備加卸載或數值變更，同時顯示警報於未恢復警報面板並留存記錄，並寄送電子郵件（另有 LINE 與簡訊）。差異：同 4-15，係以逐條門檻規則設定，未提供將多段門檻與對應動作打包成單一級距設定的介面。 |
| 4-17 | 即時與歷史趨勢圖、條件查詢、輸出 Excel（數值與圖形） | 部分符合 | 即時滾動趨勢圖與歷史趨勢圖皆具備，可依時間範圍、多點位與取樣間隔條件查詢，並匯出 Excel（各點位分頁加統計摘要）。差異：Excel 匯出僅含數值，不含圖形。 |
| 4-18 | 系統報表可套用既定格式，置入系統數據 | 符合 | 用電、電費、能源申報等報表皆採固定 Excel 版型（查詢條件區、資料明細、合計列），由系統自動置入數據。 |
| 4-19 | 即時與歷史警報、條件訊息自訂、系統事件紀錄（登入、通訊中斷） | 部分符合 | 即時警報（未恢復警報面板）與歷史警報查詢皆具備；警報條件（門檻值、死區、嚴重度、狀態警報）可由使用者自訂。差異：警報訊息為在地化模板加備註欄，非完全自由文字；「使用者登入」與「通訊中斷」目前未納入事件紀錄查詢（通訊狀態以資料品質標示呈現）。 |
| 4-20 | 警報觸發以簡訊／電子郵件／LINE 通知，並可透過 Modbus 連動控制 | 部分符合 | 三種通知通道（LINE、電子郵件、簡訊）完整，各群組與號碼可個別選擇語言，觸發與恢復皆發送通知；系統亦具備 Modbus 輸出控制能力。差異：連動控制由獨立的「條件控制」機制依點位條件觸發，非由警報事件直接串接寫值；實務上對同一點位同時設定警報與條件控制即可涵蓋相同情境。 |

# 六、附註

本比對僅涵蓋標案第 2、第 4 大項。第 1、3、5～10 大項屬硬體規格（比流器、伺服器、可程式控制器、電錶、網通設備、流量計、傳感器），第 11～21 項屬商務與施工條款，均不在軟體功能比對範圍。

需量相關功能（2-1 超約卸載、4-14 歷史查詢、4-15、4-16 級距措施）已於 2026 年 9 月 24 日完成上線，需量值可直接驅動卸載控制、邏輯運算、警報與三通道通知。

即時曲線功能已於 2026 年 9 月 29 日完成上線，監控畫面可呈現自動滾動的即時趨勢圖（2-7、2-8、2-9、4-17）。

依班別分段檢視（4-12）已完成，電、水、氣三種用量報表均支援班別粒度。

若投標須嚴格對應規格「級距」字面用語，建議補充說明現行以多條門檻規則達成的等效作法，或評估增設契約容量欄位與級距設定表。